## 真空断路器设备采购需求

| 采购品目 | 真空断路器 （固定式） | 项目名称 | 成都原源投资有限责任公司泗江堰电站真空断路器设备采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1.00 | 单位 | 台 |
| 合计金额 （万元） | 1.59 | 单价 （万元） | 1.59 |
| 是否采购 进口产品 | 否 | 标的物 所属行业 |  |

| 项目 明细 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 真空断路器（固定式） | 1 | - 主要参数： 型号：ZN63(VS1)/ZN63A(VS1)； 额定电压：12KV； 额定频率：50Hz； 额定电流：1250A； 额定短路开断电流：31.5KA； 额定短路开断电流开断次数：50次； 额定动稳定时间：4s； 额定操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO； 机械寿命：20000次。 - 机械特性参数： 触头开距：11±1mm； 接触行程：3.5±0.5mm； 三相合分闸同期性：≤2ms； 合闸触头弹跳时间：≤3ms； 极间中心距：210±1.5mm； |
| 真空断路器（固定式） | 1 | - 合闸触头接触压力：3100±200N； - 平均分闸速度：1.1±0.2m/s； - 平均合闸速度：0.6±0.2m/s； - 最高操作电压分闸时间：≤40ms； - 额定操作电压分闸时间：≤50ms； - 最低操作电压分闸时间：≤60ms； - 合闸时间：≤75ms。 - 储能电机技术数据： - 额定电压：DC110V/220V； - 额定输出功率：75W； - 额定电压下储能时间：≤15ms。 - 合分闸电磁铁技术数据： - 额定操作电压：DC110V/220V； - 额定电流：3.33A/1.11A； - 合闸功率：363W/244W； - 分闸功率：363W/244W。 - 使用环境条件： - 环境温度：-10℃～+40℃； - 海拔高度：≤1000m； - 空气湿度：日平均≤95%，月平均≤90%； - 地震烈度：≤8度； - 外形尺寸： |
| 拆旧 与 安装 | 2 | 1. 拆除原有旧设备（含二次回路和连接母排拆除）。 2. 新设备安装（含连接母排安装）。 3. 二次回路安装。 |
| 调试 | 3 | 1. 设备绝缘测试、主回路大电流直流电阻测试、分合闸线圈直流电子测试、开关特性试验、整体及断口交流耐压试验。 2. 设备所属发电机组动态、静态模拟试验。 |