- 关于四川省都江堰水利发展中心云数据中心机房消防系统安全隐患整治项目服务市场询价的函

四川省都江堰水利发展中心：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶年检 | QMP150/2.5-CK | 瓶 | 5 |  |  | 七氟丙烷首次充装日期为2022年8月22日，按照气体灭火钢瓶检测规范要求，重新检测。 |
| 2 | 充装七氟丙烷药剂 | 140公斤每瓶 | Kg | 200 |  |  | 七氟丙烷欠压每瓶预估需充装50公斤 |
| 3 | 安装七氟丙烷泄压口 | 不小于760mm*400mm | 个 | 1 |  |  | 机房内未见气体灭火泄压装置，按照气体灭火系统施工及验收规范需配备泄压装置 |
| 4 | 安装七氟丙烷泄压口 | 不小于240mm*400mm | 个 | 1 |  |  | 机房内未见气体灭火泄压装置，按照气体灭火系统施工及验收规范需配备泄压装置 |
| 5 | 泄压口开孔及恢复 | 不小于800mm*450mm | 个 | 1 |  |  | 机房内未见气体灭火泄压装置，按照气体灭火系统施工及验收规范需配备泄压装置 |
| 6 | 泄压口开孔及恢复 | 不小于300mm*450mm | 个 | 1 |  |  | 机房内未见气体灭火泄压装置，按照气体灭火系统施工及验收规范需配备泄压装置 |
| 7 | 更换点型感烟 |  | 个 | 10 |  |  | 火灾报警系统产品品牌不统一 |
| 8 | 更换点型感温 |  | 个 | 10 |  |  | 火灾报警系统产品品牌不统一 |
| 9 | 加装火灾报警控制器区域分机 |  | 台 | 1 |  |  | 火灾报警系统不能和大楼主机连接需增设区域分机 |
| 10 | 加装应急照明柜 |  | 台 | 1 |  |  | 火灾报警系统不能和大楼主机连接需增设区域分机及应急照明柜 |
| 11 | 更改应急照明接线方式及疏散指示 |  | 项 | 1 |  |  | 机房内应急照明灯具电源采用的是插头连接，按照火灾自动报警系统施工及验收规范标准应采用防爆接线盒连接 |
| 12 | 防火分隔玻璃更换 | 不小于4500mm*1800mm | 项 | 1 |  |  | 值班室与机房的防火分隔采用的是单层玻璃，按照建筑设计防火规范要求需采用防火防爆材质材料进行防火分隔 |
| 13 | 机柜里面、机房里面、原大楼报警设备都不是同一品牌（现场有设备报警，不能统一同步报警） |  |  |  |  |  | 更换跟原大楼统一品牌并实现统一同步报警 |
| 14 | 机房里面未安装事故风机 |  |  |  |  |  | 补充设计及实施送排风系统 相关工作内容：侧墙边开洞，房间立面增加风管、增加风机和控制箱及线管线路等。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 以上报价为包干价，包含人工服务、材料费、运输费、调试费、改造费、税金等一切费用。

- 市场询价报价单位（盖章）:

- 2025年*月*日